Załącznik Nr 1 do decyzji 

nr GKiOŚ-OS.6220.15.2011.MS
z dnia 01.09.2011r.
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. :

„Budowa magazynu biomasy dla kotłów OP-130 nr 5 i 6” 
Planowane przedsięwzięcie, którego inwestorem jest Energa Kogeneracja Sp. z o.o. polega na budowie magazynów biomasy wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Elektrociepłowni Elbląg , na działce nr 180 obr.1 przy ul. Elektrycznej 20a  w Elblągu. Rocznie magazynowane będzie ok. 67 tys. Mg pyłu biomasowego.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się posadowienie dwóch cylindrycznych magazynów biomasy o parametrach (dla jednego zbiornika):

· pojemność użytkowa - 300 m³,

· pojemność całkowita (zawierająca poduszkę powietrzną na rozprężenie i uspokojenie powietrza do odfiltrowania) – 310 ÷ 400 m³,

· średnica – do 6 m, 

· wysokość użytkowa – ok. 9 ÷ 15 m (w zależności od dobranej w projekcie średnicy).

Zbiorniki magazynowe będą stalowe, zamknięte, posiadające płaskie dno z wygarniaczem rotacyjnym skośnym i wygarniaczem ślimakowym obrotowym poziomym oraz właz awaryjny w części górnej. Na wyposażeniu zbiorników magazynowych będą urządzenia do pomiaru poziomu pyłu biomasowego umożliwiającego ocenę wypełnienia zbiornika paliwem. Zbiorniki będą posiadały pionowe ściany w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo zawieszania się paliwa na ich wewnętrznej stronie, dlatego zostaną wyposażone w urządzenia lub instalacje umożliwiające skuteczne zrzucanie zawieszonej biomasy (np. działka powietrzne). 

Pod każdym zbiornikiem zainstalowany zostanie zbiornik tensometryczny (ważący, dla celów rozliczeń z Urzędem Regulacji Energetyki) o pojemności 6 m³. Zbiorniki te będą napełniane okresowo przy pomocy podajnika ślimakowego ze zbiorników magazynowych biomasy. Na przesypach pod zbiornikami ważącymi zamontowane będą próbobiorniki ślimakowe z napędem ręcznym (w celu rozliczeń z URE).

Dodatkowo, pomiędzy zbiornikami magazynowymi, zabudowany zostanie zbiornik pośredni, mieszanki pyłu, o pojemności dostosowanej dla potrzeb współspalania. Zakłada się, że będzie to zbiornik o pojemności z zakresu 20 ÷ 40 m³. Dzięki niemu biomasa pochodzenia drzewnego i rolnego będzie mogła być podawana również jako mieszanka (w dowolnych proporcjach). 

Podsumowując, układ będzie składał się z dwóch zbiorników magazynowych, dwóch zbiorników tensometrycznych oraz jednego zbiornika mieszanki pyłu.

Pod każdym z dwóch zbiorników magazynowych zainstalowany zostanie separator magnetyczny przepływowy służący do odprowadzania z pyłu biomasowego zanieczyszczeń typu metale ferromagnetyczne. 

Wszystkie zbiorniki posadowione będą na wspólnej ramie (stalowej konstrukcji wsporczej) na wysokości ok. 12 m nad terenem. Na poziomie dachu zbiorników wykonany zostanie podest obsługowy. Pod ramą zostanie zabudowana kontenerowa stacja dmuchaw powietrza potrzebnego do transportu pneumatycznego biomasy pyłoprzewodami do kotłowni. 

Zbiorniki magazynowe będą rozładowywane za pomocą dmuchaw do instalacji pyłoprzewodów. Przewiduje się zamontowanie po jednej dmuchawie dla każdego rurociągu (cztery dmuchawy). Powietrze transportujące biomasę będzie podawane z dmuchaw o ciśnieniu mniejszym niż 0,9 bara (instalacja niskociśnieniowa). Dmuchawy zostaną zabudowane w stacji kontenerowej posadowionej pod zbiornikami magazynowymi biomasy. 

Przewiduje się stosowanie biomasy w postaci pyłu pochodzącego z odpadów leśnych i przetwórstwa  drzewnego leśnego oraz  pyłu pochodzenia roślinnego i jego przetwórstwa.

Paliwo będzie dostarczane na teren Elektrociepłowni transportem samochodowym (autocysterny). Biomasa będzie współspalana w kotłach OP-130 K5 i K6 z miałem węglowym obecnie stosowanym. 

